## PH控制
编号 | 名称 |  | PH1 | PH2 |  |  |  | PH1 | PH2 |  |  |  | PH1 | PH2
1 | HMI.pH1.Set.Interval_Rate_set | INT | 410001 | 410041 | PH校准按钮 | HMI.pH1.Dis.pH_Value | Float | 415001 | 415051 | 上位机PH显示值 | HMI.pH1.Dis.Error | DINT | 420001 | 420011
2 | HMI.pH1.Set.Active_pH_max_set | INT | 410002 | 410042 | PH校准按钮 | HMI.pH1.Set.Active_pH_max | Float | 415003 | 415053 | 高PH相角值 | HMI.pH1.Set.Interval_Rate | DINT | 420003 | 420013 | PH采样周期
3 | HMI.pH1.Set.Active_pH_min_set | INT | 410003 | 410043 | PH校准按钮 | HMI.pH1.Set.Active_pH_min | Float | 415005 | 415055 | 低PH相角值
4 | HMI.pH1.Set.Active_pH_dx_set | INT | 410004 | 410044 | PH校准按钮 | HMI.pH1.Set.Active_pH_dx | Float | 415007 | 415057 | 斜率值
5 | HMI.pH1.Set.Active_pH_x0_set | INT | 410005 | 410045 | PH校准按钮 | HMI.pH1.Set.Active_pH_x0 | Float | 415009 | 415059 | 拐点值
6 | HMI.pH1.Set.Active_pH_temp_set | INT | 410006 | 410046 | PH校准按钮 | HMI.pH1.Set.Active_pH_temp | Float | 415011 | 415061 | 温度补偿值
7 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_Mode | INT | 410007 | 410047 | PH状态0关闭1开启2校准 | HMI.pH1.Ctrl.inp_PV | Float | 415013 | 415063 | PH值显示值
8 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_LL_enable | INT | 410008 | 410048 | PH下限报警使能 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_SV | Float | 415015 | 415065 | PH设定值
9 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_LL_delay | INT | 410009 | 410049 | PH下限报警延迟时间 | HMI.pH1.Ctrl.sts_Out | Float | 415017 | 415067 | 状态输出
10 | HMI.pH1.Ctrl.sts_LL_alarm | INT | 410010 | 410050 | PH下限报警 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_dead | Float | 415019 | 415069 | 死区
11 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_HL_enable | INT | 410011 | 410051 | PH上限报警使能 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_LL_sv | Float | 415021 | 415071 | 报警下限
12 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_HL_delay | INT | 410012 | 410052 | PH上限报警延迟时间 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_HL_sv | Float | 415023 | 415073 | 报警上限
13 | HMI.pH1.Ctrl.sts_HL_alarm | INT | 410013 | 410053 | PH上限报警 | HMI.pH1.Ctrl.sts_co2_Out | Float | 415025 | 415075
14 | HMI.pH1.Ctrl.cmd_CO2_OnOff | INT | 410014 | 410054 | 关联CO2 | HMI.pH1.Ctrl.sts_Acid_Out | Float | 415027 | 415077
15 | HMI.pH1.Ctrl.cmd_Acid_OnOff | INT | 410015 | 410055 | 关联酸 | HMI.pH1.Ctrl.sts_Base_Out | Float | 415029 | 415079
16 | HMI.pH1.Ctrl.cmd_Base_OnOff | INT | 410016 | 410056 | 关联碱 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_AcidPump_Speed | Float | 415031 | 415081 | 酸泵运行时间
17 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_AcidPump_RunMode | INT | 410017 | 410057 | 酸泵运行模式 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_BasePump_Speed | Float | 415033 | 415083 | 碱泵运行时间
18 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_BasePump_RunMode | INT | 410018 | 410058 | 碱泵运行模式 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_offset | Float | 415035 | 415085
19 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_AcidPump_RunTime | INT | 410019 | 410059 | 酸泵运行时间
20 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_AcidPump_RunTime_count | INT | 410020 | 410060 | 酸泵运行总时间
21 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_AcidPump_StopTime | INT | 410021 | 410061 | 酸泵停止时间
22 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_AcidPump_StopTime_count | INT | 410022 | 410062 | 酸泵停止总时间
23 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_BasePump_RunTime | INT | 410023 | 410063 | 碱泵运行时间
24 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_BasePump_RunTime_count | INT | 410024 | 410064 | 碱泵运行总时间
25 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_BasePump_StopTime | INT | 410025 | 410065 | 碱泵停止时间
26 | HMI.pH1.Ctrl.cfg_BasePump_StopTime_count | INT | 410026 | 410066 | 碱泵停止总时间
| HMI.pH1.Set.Interval_Rate_set_Feedback | INT | 410027 | 410067 | 采样周期反馈
| HMI.pH1.Set.Active_pH_max_set_Feedback | INT | 410028 | 410068 | 高PH相角反馈
| HMI.pH1.Set.Active_pH_min_set_Feedback | INT | 410029 | 410069 | 低PH相角反馈
| HMI.pH1.Set.Active_pH_dx_set_Feedback | INT | 410030 | 410070 | 斜率反馈
| HMI.pH1.Set.Active_pH_x0_set_Feedback | INT | 410031 | 410071 | 拐点反馈
| HMI.pH1.Set.Active_pH_temp_set_Feedback | INT | 410032 | 410072 | 温度补偿反馈

## DO控制
编号 | 名称 |  | DO1 | DO2 |  |  |  | DO1 | DO2 |  |  |  | DO1 | DO2
1 | HMI.DO1.Set.Interval_Rate_set | INT | 410081 | 410111 | 采样周期按钮 | HMI.DO1.Dis.O2_Value | Float | 415101 | 415151 | DO上位机显示值 | HMI.DO1.Dis.Error | DINT | 420021 | 420031
2 | HMI.DO1.Set.Active_Calibration_Mode_set | INT | 410082 | 410112 | 校准类型按钮 | HMI.DO1.Set.Active_Cal0 | Float | 415103 | 415153 | 1校准点值 | HMI.DO1.Set.Interval_Rate | DINT | 420023 | 420033 | 采样周期显示值
3 | HMI.DO1.Set.Active_Cal0_set | INT | 410083 | 410113 | 1校准点按钮 | HMI.DO1.Set.Active_T0 | Float | 415105 | 415155 | 1校准点温度值 | HMI.DO1.Set.Active_Calibration_Mode | DINT | 420025 | 420035 | 校准类型0=潮湿,1=干燥
4 | HMI.DO1.Set.Active_T0_set | INT | 410084 | 410114 | 1校准点温度按钮 | HMI.DO1.Set.Active_O2_2nd | Float | 415107 | 415157 | 2校准点氧气浓度值
5 | HMI.DO1.Set.Active_O2_2nd_set | INT | 410085 | 410115 | 2校准点氧气浓度按钮 | HMI.DO1.Set.Active_Cal2nd | Float | 415109 | 415159 | 2校准点值
6 | HMI.DO1.Set.Active_Cal2nd_set | INT | 410086 | 410116 | 2校准点按钮 | HMI.DO1.Set.Active_T2nd | Float | 415111 | 415161 | 2校准点温度值
7 | HMI.DO1.Set.Active_T2nd_set | INT | 410087 | 410117 | 2校准点温度按钮 | HMI.DO1.Set.Active_pATM | Float | 415113 | 415163 | 高氧校准压力值
8 | HMI.DO1.Set.Active_pATM_set | INT | 410088 | 410118 | 高氧校准压力按钮 | HMI.DO1.Set.Act_O2_cali_Hi_Point | Float | 415115 | 415165 | 100%sat值
9 | HMI.DO1.Set.Act_O2_cali_Hi_Point_set | INT | 410089 | 410119 | 100%sat按钮 | HMI.DO1.Ctrl.inp_PV | Float | 415117 | 415167 | 当前值
10 | HMI.DO1.Ctrl.cfg_Mode | INT | 410090 | 410120 | 控制模式 | HMI.DO1.Ctrl.cfg_SV | Float | 415119 | 415169 | 设定值
11 | HMI.DO1.Ctrl.cfg_LL_enable | INT | 410091 | 410121 | 下限使能 | HMI.DO1.Ctrl.sts_Out | Float | 415121 | 415171 | 输出值
12 | HMI.DO1.Ctrl.cfg_LL_delay | INT | 410092 | 410122 | 下限延时 | HMI.DO1.Ctrl.cfg_dead | Float | 415123 | 415173 | 死区
13 | HMI.DO1.Ctrl.sts_LL_alarm | INT | 410093 | 410123 | 下限报警 | HMI.DO1.Ctrl.cfg_LL_sv | Float | 415125 | 415175 | 下限值
14 | HMI.DO1.Ctrl.cfg_HL_enable | INT | 410094 | 410124 | 上限使能 | HMI.DO1.Ctrl.cfg_HL_sv | Float | 415127 | 415177 | 上限值
15 | HMI.DO1.Ctrl.cfg_HL_delay | INT | 410095 | 410125 | 上限延时 | HMI.DO1.Ctrl.sts_out_O2 | Float | 415129 | 415179 | 氧气输出
16 | HMI.DO1.Ctrl.sts_HL_alarm | INT | 410096 | 410126 | 上限报警 | HMI.DO1.Ctrl.sts_out_N2 | Float | 415131 | 415181 | 氮气输出
17 | HMI.DO1.Ctrl.cmd_O2_OnOff | INT | 410097 | 410127 | 关联氧气
18 | HMI.DO1.Ctrl.cmd_N2_OnOff | INT | 410098 | 410128 | 关联氮气
19 | HMI.DO1.Set.Interval_Rate_set_Feedback | INT | 410099 | 410129 | 反馈
20 | HMI.DO1.Set.Active_Calibration_Mode_set_Feedback | INT | 410100 | 410130 | 反馈
21 | HMI.DO1.Set.Active_Cal0_set_Feedback | INT | 410101 | 410131 | 反馈
22 | HMI.DO1.Set.Active_T0_set_Feedback | INT | 410102 | 410132 | 反馈
23 | HMI.DO1.Set.Active_O2_2nd_set_Feedback | INT | 410103 | 410133 | 反馈
24 | HMI.DO1.Set.Active_Cal2nd_set_Feedback | INT | 410104 | 410134 | 反馈
25 | HMI.DO1.Set.Active_T2nd_set_Feedback | INT | 410105 | 410135 | 反馈
26 | HMI.DO1.Set.Active_pATM_set_Feedback | INT | 410106 | 410136 | 反馈
27 | HMI.DO1.Set.Act_O2_cali_Hi_Point_set_Feedback | INT | 410107 | 410137 | 反馈

## 蠕动泵
编号 | 名称 |  | 蠕动泵1地址 | 蠕动泵2地址 | 蠕动泵3地址 | 蠕动泵4地址 |  |  |  | 蠕动泵1地址 | 蠕动泵2地址 | 蠕动泵3地址 | 蠕动泵4地址 |  |  |  | 蠕动泵1地址 | 蠕动泵2地址 | 蠕动泵3地址 | 蠕动泵4地址
1 | HMI.pump1.Dis.sts_caliruntime | INT | 410141 | 410151 | 410161 | 410171 | 蠕动泵校准运行时间 | HMI.pump1.Dis.sts_TotalVol | Float | 415201 | 415281 | 415361 | 415441 | 运行体积 | HMI.pump1.Dis.sts_runtime | DINT | 420041 | 420043 | 420045 | 420047 | 蠕动泵运行时间
2 | HMI.pump1.Set.inp_Mode | INT | 410142 | 410152 | 410162 | 410172 | 运行模式：0-关闭；1-自动；2-手动 | HMI.pump1.Dis.sts_out | Float | 415203 | 415283 | 415363 | 415443 | 实际速度
3 | HMI.pump1.Set.cmd_start | INT | 410143 | 410153 | 410163 | 410173 | 打开按钮 | HMI.pump1.Dis.sts_ao_out | Float | 415205 | 415285 | 415365 | 415445 | 实际转速
4 | HMI.pump1.Set.cmd_stop | INT | 410144 | 410154 | 410164 | 410174 | 关闭按钮 | HMI.pump1.Set.cfg_speed | Float | 415207 | 415287 | 415367 | 415447 | 设置速度
5 | HMI.pump1.Set.cmd_reset | INT | 410145 | 410155 | 410165 | 410175 | 复位按钮 | HMI.pump1.calibration.Set.CaliSpeed1 | Float | 415209 | 415289 | 415369 | 415449 | 梯度校准设定速度
6 | HMI.pump1.Set.cfg_caliTime | INT | 410146 | 410156 | 410166 | 410176 | 蠕动泵校准时设定时间 | HMI.pump1.calibration.Set.CaliVolume1 | Float | 415211 | 415291 | 415371 | 415451 | 梯度校准设定体积
7 | HMI.pump1.Set.cfg_Runmode | INT | 410147 | 410157 | 410167 | 410177 | 蠕动泵运行模式：0-无；1-加酸；2加碱；3-补料；4-收获 | HMI.pump1.calibration.Set.CaliSpeed2 | Float | 415213 | 415293 | 415373 | 415453 | 梯度校准设定速度
8 | HMI.pump1.Set.inp_LRMode | INT | 410148 | 410158 | 410168 | 410178 | 蠕动泵关联：0-关联左；1-关联右 | HMI.pump1.calibration.Set.CaliVolume2 | Float | 415215 | 415295 | 415375 | 415455 | 梯度校准设定体积
9 | HMI.pump1.calibration.Set.CaliOK | INT | 410149 | 410159 | 410169 | 410179 | 校准确定按钮 | HMI.pump1.calibration.Set.CaliSpeed3 | Float | 415217 | 415297 | 415377 | 415457 | 梯度校准设定速度
10 | HMI.pump1.calibration.Set.CaliCurChannel | INT | 410150 | 410160 | 410170 | 410180 |  | HMI.pump1.calibration.Set.CaliVolume3 | Float | 415219 | 415299 | 415379 | 415459 | 梯度校准设定体积
11 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CaliSpeed4 | Float | 415221 | 415301 | 415381 | 415461 | 梯度校准设定速度
12 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CaliVolume4 | Float | 415223 | 415303 | 415383 | 415463 | 梯度校准设定体积
13 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CaliSpeed5 | Float | 415225 | 415305 | 415385 | 415465 | 梯度校准设定速度
14 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CaliVolume5 | Float | 415227 | 415307 | 415387 | 415467 | 梯度校准设定体积
15 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CaliSpeed6 | Float | 415229 | 415309 | 415389 | 415469 | 梯度校准设定速度
16 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CaliVolume6 | Float | 415231 | 415311 | 415391 | 415471 | 梯度校准设定体积
17 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CaliSpeed7 | Float | 415233 | 415313 | 415393 | 415473 | 梯度校准设定速度
18 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CaliVolume7 | Float | 415235 | 415315 | 415395 | 415475 | 梯度校准设定体积
19 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CaliSpeed8 | Float | 415237 | 415317 | 415397 | 415477 | 梯度校准设定速度
20 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CaliVolume8 | Float | 415239 | 415319 | 415399 | 415479 | 梯度校准设定体积
21 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CaliSpeed9 | Float | 415241 | 415321 | 415401 | 415481 | 梯度校准设定速度
22 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CaliVolume9 | Float | 415243 | 415323 | 415403 | 415483 | 梯度校准设定体积
23 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CaliSpeed10 | Float | 415245 | 415325 | 415405 | 415485 | 梯度校准设定速度
24 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CaliVolume10 | Float | 415247 | 415327 | 415407 | 415487 | 梯度校准设定体积
25 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CalicalcSpeed1 | Float | 415249 | 415329 | 415409 | 415489 | 梯度校准结果
26 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CalicalcSpeed2 | Float | 415251 | 415331 | 415411 | 415491 | 梯度校准结果
27 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CalicalcSpeed3 | Float | 415253 | 415333 | 415413 | 415493 | 梯度校准结果
28 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CalicalcSpeed4 | Float | 415255 | 415335 | 415415 | 415495 | 梯度校准结果
29 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CalicalcSpeed5 | Float | 415257 | 415337 | 415417 | 415497 | 梯度校准结果
30 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CalicalcSpeed6 | Float | 415259 | 415339 | 415419 | 415499 | 梯度校准结果
31 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CalicalcSpeed7 | Float | 415261 | 415341 | 415421 | 415501 | 梯度校准结果
32 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CalicalcSpeed8 | Float | 415263 | 415343 | 415423 | 415503 | 梯度校准结果
33 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CalicalcSpeed9 | Float | 415265 | 415345 | 415425 | 415505 | 梯度校准结果
34 | [7 empty] | HMI.pump1.calibration.Set.CalicalcSpeed10 | Float | 415267 | 415347 | 415427 | 415507 | 梯度校准结果
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## MFC质量流量计控制
编号 | 名称 |  | AIR-MFC | CO2-MFC | O2-MFC | N2-MFC | AIR-MFC2 | CO2-MFC2 | O2-MFC2 | N2-MFC2 |  |  |  | AIR-MFC | CO2-MFC | O2-MFC | N2-MFC | AIR-MFC2 | CO2-MFC2 | O2-MFC2 | N2-MFC2 |  |  |  | AIR-MFC | CO2-MFC | O2-MFC | N2-MFC | AIR-MFC2 | CO2-MFC2 | O2-MFC2 | N2-MFC2
1 | HMI.MFCL.Air.inp_Mode | INT | 410201 | 410221 | 410241 | 410261 | 410281 | 410301 | 410321 | 410341 | AIR模式（0=关闭，1=自动，2=校准，3=手动） | HMI.MFCL.Air.cfg_speed | Float | 415521 | 415551 | 415581 | 415611 | 415641 | 415671 | 415701 | 415731 | 设定速度 | HMI.MFCL.Air.sts_runtime | DINT | 420071 | 420073 | 420075 | 420077 | 420079 | 420081 | 420083 | 420085
2 | HMI.MFCL.Air.cmd_start | INT | 410202 | 410222 | 410242 | 410262 | 410282 | 410302 | 410322 | 410342 | AIR手动打开 | HMI.MFCL.Air.cfg_maxspeed | Float | 415523 | 415553 | 415583 | 415613 | 415643 | 415673 | 415703 | 415733 | 最大速度
3 | HMI.MFCL.Air.cmd_stop | INT | 410203 | 410223 | 410243 | 410263 | 410283 | 410303 | 410323 | 410343 | AIR手动关闭 | HMI.MFCL.Air.sts_out | Float | 415525 | 415555 | 415585 | 415615 | 415645 | 415675 | 415705 | 415735
4 | HMI.MFCL.Air.cmd_reset | INT | 410204 | 410224 | 410244 | 410264 | 410284 | 410304 | 410324 | 410344 | AIR复位 | HMI.MFCL.Air.cfg_caliSpeed | Float | 415527 | 415557 | 415587 | 415617 | 415647 | 415677 | 415707 | 415737 | 校准速度
5 | HMI.MFCL.Air.cfg_caliTime | INT | 410205 | 410225 | 410245 | 410265 | 410285 | 410305 | 410325 | 410345 | 校准时间 | HMI.MFCL.Air.cfg_caliVolume | Float | 415529 | 415559 | 415589 | 415619 | 415649 | 415679 | 415709 | 415739 | 校准体积
6 | HMI.MFCL.Air.sts_caliruntime | INT | 410206 | 410226 | 410246 | 410266 | 410286 | 410306 | 410326 | 410346 | 校准运行时间 | HMI.MFCL.Air.Cali_calc_speed | Float | 415531 | 415561 | 415591 | 415621 | 415651 | 415681 | 415711 | 415741 | 校准结果值
7 | HMI.MFCL.Air.Cali_cmd_ok | INT | 410207 | 410227 | 410247 | 410267 | 410287 | 410307 | 410327 | 410347 | 校准确认按钮 | HMI.MFCL.Air.inp_PV | Float | 415533 | 415563 | 415593 | 415623 | 415653 | 415683 | 415713 | 415743 | 上位机显示值
8 | HMI.MFCL.Air.cfg_LL_enable | INT | 410208 | 410228 | 410248 | 410268 | 410288 | 410308 | 410328 | 410348 | AIR流量计下限报警使能 | HMI.MFCL.Air.cfg_LL_sv | Float | 415535 | 415565 | 415595 | 415625 | 415655 | 415685 | 415715 | 415745 | 空气流量计下限值
9 | HMI.MFCL.Air.cfg_LL_delay | INT | 410209 | 410229 | 410249 | 410269 | 410289 | 410309 | 410329 | 410349 | AIR流量计下限报警延时 | HMI.MFCL.Air.cfg_HL_sv | Float | 415537 | 415567 | 415597 | 415627 | 415657 | 415687 | 415717 | 415747 | 空气流量计上限值
10 | HMI.MFCL.Air.sts_LL_alarm | INT | 410210 | 410230 | 410250 | 410270 | 410290 | 410310 | 410330 | 410350 | AIR流量计下限报警 | HMI.MFCL.Air.sts_TotalVol | Float | 415539 | 415569 | 415599 | 415629 | 415659 | 415689 | 415719 | 415749 | 上位机显示体积
11 | HMI.MFCL.Air.cfg_HL_enable | INT | 410211 | 410231 | 410251 | 410271 | 410291 | 410311 | 410331 | 410351 | AIR流量计上限报警使能
12 | HMI.MFCL.Air.cfg_HL_delay | INT | 410212 | 410232 | 410252 | 410272 | 410292 | 410312 | 410332 | 410352 | AIR流量计上限报警延时
13 | HMI.MFCL.Air.sts_HL_alarm | INT | 410213 | 410233 | 410253 | 410273 | 410293 | 410313 | 410333 | 410353 | AIR流量计上限报警
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## 总流量控制
编号 | 名称 |  | 总流量1 | 总流量2 |  |  |  | 总流量1 | 总流量2
1 | HMI.fCtrl_L.cfg_LL_enable | INT | 410361 | 410391 | 总流量下限报警使能 | HMI.fCtrl_L.sv_flowall | Float | 415761 | 415831 | 总流量设定
2 | HMI.fCtrl_L.cfg_LL_delay | INT | 410362 | 410392 | 总流量下限报警延时 | HMI.fCtrl_L.sv_flowall_remain | Float | 415763 | 415833
3 | HMI.fCtrl_L.sts_LL_alarm | INT | 410363 | 410393 | 总流量下限报警 | HMI.fCtrl_L.sv_co2 | Float | 415765 | 415835 | CO2设定百分比
4 | HMI.fCtrl_L.cfg_HL_enable | INT | 410364 | 410394 | 总流量上限报警使能 | HMI.fCtrl_L.sv_o2 | Float | 415767 | 415837 | O2设定百分比
5 | HMI.fCtrl_L.cfg_HL_delay | INT | 410365 | 410395 | 总流量上限报警延时 | HMI.fCtrl_L.opt_air | Float | 415769 | 415839 | AIR分配输出值
6 | HMI.fCtrl_L.sts_HL_alarm | INT | 410366 | 410396 | 总流量上限报警 | HMI.fCtrl_L.opt_co2 | Float | 415771 | 415841 | CO2分配输出值
7 | HMI.fCtrl_L.cfg_cLL_enable | INT | 410367 | 410397 | CO2混合浓度下限报警使能 | HMI.fCtrl_L.opt_o2 | Float | 415773 | 415843 | O2分配输出值
8 | HMI.fCtrl_L.cfg_cLL_delay | INT | 410368 | 410398 | CO2混合浓度下限报警延时 | HMI.fCtrl_L.opt_n2 | Float | 415775 | 415845 | N2分配输出值
9 | HMI.fCtrl_L.sts_cLL_alarm | INT | 410369 | 410399 | CO2混合浓度下限报警 | HMI.fCtrl_L.sts_pv_air | Float | 415777 | 415847 | AIR实际值
10 | HMI.fCtrl_L.cfg_cHL_enable | INT | 410370 | 410400 | CO2混合浓度上限报警使能 | HMI.fCtrl_L.sts_pv_co2 | Float | 415779 | 415849 | CO2实际值
11 | HMI.fCtrl_L.cfg_cHL_delay | INT | 410371 | 410401 | CO2混合浓度上限报警延时 | HMI.fCtrl_L.sts_pv_o2 | Float | 415781 | 415851 | O2实际值
12 | HMI.fCtrl_L.sts_cHL_alarm | INT | 410372 | 410402 | CO2混合浓度上限报警 | HMI.fCtrl_L.sts_pv_n2 | Float | 415783 | 415853 | N2实际值
13 | HMI.fCtrl_L.cfg_oLL_enable | INT | 410373 | 410403 | O2混合浓度下限报警使能 | HMI.fCtrl_L.sts_pv_all | Float | 415785 | 415855 | 总实际流量值
14 | HMI.fCtrl_L.cfg_oLL_delay | INT | 410374 | 410404 | O2混合浓度下限报警延时 | HMI.fCtrl_L.FLOW_pv_flowall | Float | 415787 | 415857 | 总实际体积
15 | HMI.fCtrl_L.sts_oLL_alarm | INT | 410375 | 410405 | O2混合浓度下限报警 | HMI.fCtrl_L.sts_pv_mix_co2 | Float | 415789 | 415859 | CO2实际百分比
16 | HMI.fCtrl_L.cfg_oHL_enable | INT | 410376 | 410406 | O2混合浓度上限报警使能 | HMI.fCtrl_L.sts_pv_mix_o2 | Float | 415791 | 415861 | O2实际百分比
17 | HMI.fCtrl_L.cfg_oHL_delay | INT | 410377 | 410407 | O2混合浓度上限报警延时 | HMI.fCtrl_L.cfg_LL_sv | Float | 415793 | 415863 | 总流量下限
18 | HMI.fCtrl_L.sts_oHL_alarm | INT | 410378 | 410408 | O2混合浓度上限报警 | HMI.fCtrl_L.cfg_HL_sv | Float | 415795 | 415865 | 总流量上限
19 | HMI.fCtrl_L.cfg_nLL_enable | INT | 410379 | 410409 | N2混合浓度下限报警使能 | HMI.fCtrl_L.cfg_cLL_sv | Float | 415797 | 415867 | CO2浓度下限
20 | HMI.fCtrl_L.cfg_nLL_delay | INT | 410380 | 410410 | N2混合浓度下限报警延时 | HMI.fCtrl_L.cfg_cHL_sv | Float | 415799 | 415869 | CO2浓度上限
21 | HMI.fCtrl_L.sts_nLL_alarm | INT | 410381 | 410411 | N2混合浓度下限报警 | HMI.fCtrl_L.cfg_oLL_sv | Float | 415801 | 415871 | O2浓度下限
22 | HMI.fCtrl_L.cfg_nHL_enable | INT | 410382 | 410412 | N2混合浓度上限报警使能 | HMI.fCtrl_L.cfg_oHL_sv | Float | 415803 | 415873 | O2浓度上限
23 | HMI.fCtrl_L.cfg_nHL_delay | INT | 410383 | 410413 | N2混合浓度上限报警延时 | HMI.fCtrl_L.sv_n2 | Float | 415805 | 415875 | N2设定百分比
24 | HMI.fCtrl_L.sts_nHL_alarm | INT | 410384 | 410414 | N2混合浓度上限报警 | HMI.fCtrl_L.sts_pv_mix_n2 | Float | 415807 | 415877 | N2实际百分比
25 | [5 empty] | HMI.fCtrl_L.cfg_nLL_sv | Float | 415809 | 415879 | N2浓度下限
26 | [5 empty] | HMI.fCtrl_L.cfg_nHL_sv | Float | 415811 | 415881 | N2浓度上限
27 | [5 empty] | HMI.fCtrl_L.sv_co2_HL | Float | 415813 | 415883 | 设定最大值
28 | [5 empty] | HMI.fCtrl_L.sv_o2_HL | Float | 415815 | 415885 | 设定最大值
29 | [5 empty] | HMI.fCtrl_L.sv_n2_HL | Float | 415817 | 415887 | 设定最大值
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## 压力控制
编号 | 名称 |  | 压力1 | 压力2 |  |  |  | 压力1 | 压力2
1 | HMI.PRES.L.cfg_LL_enable | INT | 410421 | 410441 | 左袋压力下限报警使能 | HMI.PRES.L.inp_PV | Float | 415901 | 415921 | 压力显示值
2 | HMI.PRES.L.cfg_LL_delay | INT | 410422 | 410442 | 左袋压力下限报警延时 | HMI.PRES.L.cfg_LL_sv | Float | 415903 | 415923 | 下限报警值设定
3 | HMI.PRES.L.sts_LL_alarm | INT | 410423 | 410443 | 左袋压力下限报警 | HMI.PRES.L.cfg_HL_sv | Float | 415905 | 415925 | 上限报警值设定
4 | HMI.PRES.L.cfg_HL_enable | INT | 410424 | 410444 | 左袋压力上限报警使能 | HMI.PRES.L.cfg_HHL_sv | Float | 415907 | 415927 | 上上限报警值设定
5 | HMI.PRES.L.cfg_HL_delay | INT | 410425 | 410445 | 左袋压力上限报警延时 | HMI.PRES.L.sts_HP_diff | Float | 415909 | 415929 | 压力上限与反馈值的差值
6 | HMI.PRES.L.sts_HL_alarm | INT | 410426 | 410446 | 左袋压力上限报警 | HMI.PRES.L.sts_HHP_diff | Float | 415911 | 415931 | 压力上上限与反馈值的差值
7 | HMI.PRES.L.cfg_HHL_enable | INT | 410427 | 410447 | 左袋压力上上限报警使能 | HMI.PRES.L.sts_zero_dx | Float | 415913 | 415933
8 | HMI.PRES.L.cfg_HHL_delay | INT | 410428 | 410448 | 左袋压力上上限报警延时
9 | HMI.PRES.L.sts_HHL_alarm | INT | 410429 | 410449 | 左袋压力上上限报警
10 | HMI.PRES.L.sts_HP_start | INT | 410430 | 410450 | 左袋压力达到上限变量
11 | HMI.PRES.L.sts_HHP_start | INT | 410431 | 410451 | 左袋压力达到上上限变量
12 | HMI.PRES.L.cmd_zero | INT | 410432 | 410452
13
14
15
16
17

## 充气控制
编号 |  |  | 充气1 | 充气2 |  |  |  | 充气1 | 充气2
1 | HMI.inflation.L.cmd_start | INT | 410461 | 410466 | 充气启动 | HMI.inflation.L.sv_pressure | Float | 415941 | 415943 | 充气需到达压力设置值
2 | HMI.inflation.L.cmd_stop | INT | 410462 | 410467 | 充气停止
3 | HMI.inflation.L.sts_done | INT | 410463 | 410468 | 重启完成
4

## 培养模式选择
编号 | 名称
1 | HMI.mode.System_Mode_L | INT | 410471 | 左袋细胞培养控制模式选择（1：CO2混合浓度控制模式，2：PH DO融氧控制模式） | HMI.mode.System_Runtime_dd_L | DINT | 420101 | 左袋运行时间-DAY
2 | HMI.mode.System_Start | INT | 410472 | 整个系统启动按钮 | HMI.mode.System_Runtime_hh_L | DINT | 420103 | 左袋运行时间-HOUR
3 | HMI.mode.System_Stop | INT | 410473 | 整个系统停止按钮 | HMI.mode.System_Runtime_mm_L | DINT | 420105 | 左袋运行时间-MIN
4 | HMI.mode.System_Runtime_reset_L | INT | 410474 | 左袋运行时间清零 | HMI.mode.System_Runtime_ss_L | DINT | 420107 | 左袋运行时间-S
5 | HMI.mode.System_Dev_Type | INT | 410475 | 设备型号 | HMI.mode.System_Runtime_ALL_L | DINT | 420109 | 左袋总运行时间
6 | HMI.mode.System_Heartbeat | INT | 410476 | PLC断线监控变量 | HMI.mode.System_Runtime_dd_R | DINT | 420111 | 右袋运行时间-DAY
7 | HMI.mode.System_Mode_R | INT | 410477 | 右袋细胞培养控制模式选择（1：CO2混合浓度控制模式，2：PH DO融氧控制模式） | HMI.mode.System_Runtime_hh_R | DINT | 420113 | 右袋运行时间-HOUR
8 | HMI.mode.System_Runtime_reset_R | INT | 410478 | 右袋运行时间清零 | HMI.mode.System_Runtime_mm_R | DINT | 420115 | 右袋运行时间-MIN
9 | HMI.mode.System_Global_Mode | INT | 410479 | 总模式（1：大袋模式，2：左右袋） | HMI.mode.System_Runtime_ss_R | DINT | 420117 | 右袋运行时间-S
10 | HMI.mode.System_LeftBag_Enable | INT | 410480 | 左袋启动变量（0：禁用，1：启用） | HMI.mode.System_Runtime_ALL_R | DINT | 420119 | 右袋总运行时间
11 | HMI.mode.System_RightBag_Enable | INT | 410481 | 右袋启动变量（0：禁用，1：启用）
12 | HMI.mode.System_Pump1_2_Enable | INT | 410482 | 蠕动泵1、2启动变量（0：禁用，1：启用）
13 | HMI.mode.System_Pump3_4_Enable | INT | 410483 | 蠕动泵3、4启动变量（0：禁用，1：启用）
14 | HMI.mode.System_Get | INT | 410484 | 收获
15
16
17
18
19

## 温度控制
编号
1 | HMI.Heat.Tolerance | INT | 410501 |  | HMI.Heat.A1_L.PV | Float | 416001 | 左袋内温度当前值
2 | HMI.Heat.Power_Ctrl | INT | 410502 |  | HMI.Heat.A1_L.HeatPower | Float | 416003
3 | HMI.Heat.Power_Mid | INT | 410503 |  | HMI.Heat.A1_L.ActSP | Float | 416005
4 | HMI.Heat.Power_Hi | INT | 410504 |  | HMI.Heat.A1_L.ReqSP | Float | 416007 | 左袋内温度设定值
5 | HMI.Heat.DATALOG | INT | 410505 |  | HMI.Heat.A1_L.Offset | Float | 416009 | 左袋offset调整值
6 | HMI.Heat.Heating_mode | INT | 410506 | 加热模式：（1=大袋，2=单左袋，3=单右袋，4=左右袋） | HMI.Heat.A2_R.PV | Float | 416011 | 右袋内温度当前值
7 | HMI.Heat.Estop | INT | 410507 | 加热停止 | HMI.Heat.A2_R.HeatPower | Float | 416013
8 | HMI.Heat.A1_L.Start | INT | 410508 | 左袋加热启动 | HMI.Heat.A2_R.ActSP | Float | 416015
9 | HMI.Heat.A1_L.Pause | INT | 410509 | 左袋加热停止 | HMI.Heat.A2_R.ReqSP | Float | 416017 | 右袋内温度设定值
10 | HMI.Heat.A1_L.Alarm | INT | 410510 | 左袋加热报警 | HMI.Heat.A2_R.Offset | Float | 416019 | 右袋offset调整值
11 | HMI.Heat.A1_L.P | INT | 410511 | 左袋加热PID控制-比例环节 | HMI.Heat.Set_L.cfg_LL_sv | Float | 416021 | 左袋内温度下限报警值
12 | HMI.Heat.A1_L.I | INT | 410512 | 左袋加热PID控制-积分环节 | HMI.Heat.Set_L.cfg_HL_sv | Float | 416023 | 左袋内温度上限报警值
13 | HMI.Heat.A1_L.D | INT | 410513 | 左袋加热PID控制-微分环节 | HMI.Heat.Set_R.cfg_LL_sv | Float | 416025 | 右袋内温度下限报警值
14 | HMI.Heat.A1_L.Filter | INT | 410514 |  | HMI.Heat.Set_R.cfg_HL_sv | Float | 416027 | 右袋内温度上限报警值
15 | HMI.Heat.A2_R.Start | INT | 410515 | 右袋加热启动 | HMI.Heat_2.L_exhaust.Dis.PV | Float | 416029 | 左尾气加热套当前值
16 | HMI.Heat.A2_R.Pause | INT | 410516 | 右袋加热停止 | HMI.Heat_2.L_exhaust.Set.SV | Float | 416031 | 左尾气加热套设定值
17 | HMI.Heat.A2_R.Alarm | INT | 410517 | 右袋加热报警 | HMI.Heat_2.L_exhaust.Set.cfg_LL_sv | Float | 416033 | 左尾气温度下限报警值
18 | HMI.Heat.A2_R.P | INT | 410518 | 右袋加热PID控制-比例环节 | HMI.Heat_2.L_exhaust.Set.cfg_HL_sv | Float | 416035 | 左尾气温度上限报警值
19 | HMI.Heat.A2_R.I | INT | 410519 | 右袋加热PID控制-积分环节 | HMI.Heat_2.R_exhaust.Dis.PV | Float | 416037 | 右尾气加热套当前值
20 | HMI.Heat.A2_R.D | INT | 410520 | 右袋加热PID控制-微分环节 | HMI.Heat_2.R_exhaust.Set.SV | Float | 416039 | 右尾气加热套设定值
21 | HMI.Heat.A2_R.Filter | INT | 410521 |  | HMI.Heat_2.R_exhaust.Set.cfg_LL_sv | Float | 416041 | 右尾气温度下限报警值
22 | HMI.Heat.full.P | INT | 410522 |  | HMI.Heat_2.R_exhaust.Set.cfg_HL_sv | Float | 416043 | 右尾气温度上限报警值
23 | HMI.Heat.full.I | INT | 410523 |  | HMI.Heat_2.L_blanket.Dis.PV | Float | 416045 | 左加热毯当前值
24 | HMI.Heat.full.D | INT | 410524 |  | HMI.Heat_2.L_blanket.Set.SV | Float | 416047 | 左加热毯设定值
25 | HMI.Heat.full.Filter | INT | 410525 |  | HMI.Heat_2.L_blanket.Set.cfg_LL_sv | Float | 416049 | 左加热毯温度下限报警值
26 | HMI.Heat.CES_10.P | INT | 410526 |  | HMI.Heat_2.L_blanket.Set.cfg_HL_sv | Float | 416051 | 左加热毯温度下限报警值
27 | HMI.Heat.CES_10.I | INT | 410527 |  | HMI.Heat_2.R_blanket.Dis.PV | Float | 416053 | 右加热毯当前值
28 | HMI.Heat.CES_10.D | INT | 410528 |  | HMI.Heat_2.R_blanket.Set.SV | Float | 416055 | 右加热毯设定值
29 | HMI.Heat.CES_10.Filter | INT | 410529 |  | HMI.Heat_2.R_blanket.Set.cfg_LL_sv | Float | 416057 | 右加热毯温度下限报警值
30 | HMI.Heat.Set_L.cfg_LL_enable | INT | 410530 | 左袋内温度下限报警使能 | HMI.Heat_2.R_blanket.Set.cfg_HL_sv | Float | 416059 | 右加热毯温度上限报警值
31 | HMI.Heat.Set_L.cfg_LL_delay | INT | 410531 | 左袋内温度下限报警延时 | HMI.Heat_2.L_exhaust.Set.dead | Float | 416061 | 左尾气死区值
32 | HMI.Heat.Set_L.sts_LL_alarm | INT | 410532 | 左袋内温度下限报警 | HMI.Heat_2.R_exhaust.Set.dead | Float | 416063 | 右尾气死区值
33 | HMI.Heat.Set_L.cfg_HL_enable | INT | 410533 | 左袋内温度上限报警使能 | HMI.Heat_2.L_exhaust.Set.current_power | Float | 416065 | 左袋加热套当前输出功率
34 | HMI.Heat.Set_L.cfg_HL_delay | INT | 410534 | 左袋内温度上限报警延时 | HMI.Heat_2.R_exhaust.Set.current_power | Float | 416067 | 右袋加热套当前输出功率
35 | HMI.Heat.Set_L.sts_HL_alarm | INT | 410535 | 左袋内温度上限报警 | HMI.Heat.SUR_10.Offset | Float | 416069
36 | HMI.Heat.Set_R.cfg_LL_enable | INT | 410536 | 右袋内温度下限报警使能
37 | HMI.Heat.Set_R.cfg_LL_delay | INT | 410537 | 右袋内温度下限报警延时
38 | HMI.Heat.Set_R.sts_LL_alarm | INT | 410538 | 右袋内温度下限报警
39 | HMI.Heat.Set_R.cfg_HL_enable | INT | 410539 | 右袋内温度上限报警使能
40 | HMI.Heat.Set_R.cfg_HL_delay | INT | 410540 | 右袋内温度上限报警延时
41 | HMI.Heat.Set_R.sts_HL_alarm | INT | 410541 | 右袋内温度上限报警
42 | HMI.Heat_2.L_exhaust.Set.cfg_LL_enable | INT | 410542 | 左尾气温度下限报警使能
43 | HMI.Heat_2.L_exhaust.Set.cfg_LL_delay | INT | 410543 | 左尾气温度下限报警延时
44 | HMI.Heat_2.L_exhaust.Set.sts_LL_alarm | INT | 410544 | 左尾气温度下限报警
45 | HMI.Heat_2.L_exhaust.Set.cfg_HL_enable | INT | 410545 | 左尾气温度上限报警使能
46 | HMI.Heat_2.L_exhaust.Set.cfg_HL_delay | INT | 410546 | 左尾气温度上限报警延时
47 | HMI.Heat_2.L_exhaust.Set.sts_HL_alarm | INT | 410547 | 左尾气温度上限报警
48 | HMI.Heat_2.R_exhaust.Set.cfg_LL_enable | INT | 410548 | 右尾气温度下限报警使能
49 | HMI.Heat_2.R_exhaust.Set.cfg_LL_delay | INT | 410549 | 右尾气温度下限报警延时
50 | HMI.Heat_2.R_exhaust.Set.sts_LL_alarm | INT | 410550 | 右尾气温度下限报警
51 | HMI.Heat_2.R_exhaust.Set.cfg_HL_enable | INT | 410551 | 右尾气温度上限报警使能
52 | HMI.Heat_2.R_exhaust.Set.cfg_HL_delay | INT | 410552 | 右尾气温度上限报警延时
53 | HMI.Heat_2.R_exhaust.Set.sts_HL_alarm | INT | 410553 | 右尾气温度上限报警
54 | HMI.Heat_2.L_blanket.Set.cfg_LL_enable | INT | 410554 | 左加热毯温度下限报警使能
55 | HMI.Heat_2.L_blanket.Set.cfg_LL_delay | INT | 410555 | 左加热毯温度下限报警延时
56 | HMI.Heat_2.L_blanket.Set.sts_LL_alarm | INT | 410556 | 左加热毯温度下限报警
57 | HMI.Heat_2.L_blanket.Set.cfg_HL_enable | INT | 410557 | 左加热毯温度上限报警使能
58 | HMI.Heat_2.L_blanket.Set.cfg_HL_delay | INT | 410558 | 左加热毯温度上限报警延时
59 | HMI.Heat_2.L_blanket.Set.sts_HL_alarm | INT | 410559 | 左加热毯温度上限报警
60 | HMI.Heat_2.R_blanket.Set.cfg_LL_enable | INT | 410560 | 右加热毯温度下限报警使能
61 | HMI.Heat_2.R_blanket.Set.cfg_LL_delay | INT | 410561 | 右加热毯温度下限报警延时
62 | HMI.Heat_2.R_blanket.Set.sts_LL_alarm | INT | 410562 | 右加热毯温度下限报警
63 | HMI.Heat_2.R_blanket.Set.cfg_HL_enable | INT | 410563 | 右加热毯温度上限报警使能
64 | HMI.Heat_2.R_blanket.Set.cfg_HL_delay | INT | 410564 | 右加热毯温度上限报警延时
65 | HMI.Heat_2.R_blanket.Set.sts_HL_alarm | INT | 410565 | 右加热毯温度上限报警
| HMI.Heat_2.L_exhaust.Set.P | INT | 410566 | 左加热套温度控制-比例环节
| HMI.Heat_2.L_exhaust.Set.I | INT | 410567 | 左加热套温度控制-积分环节
| HMI.Heat_2.L_exhaust.Set.D | INT | 410568 | 左加热套温度控制-微分环节
| HMI.Heat_2.L_exhaust.Set.mode | INT | 410569 | 左加热套设置模式（0=关闭，1=开启）
| HMI.Heat_2.L_exhaust.Set.max_power | INT | 410570 | 左加热套温度最大值
| HMI.Heat_2.L_exhaust.Set.min_power | INT | 410571 | 左加热套温度最小值
| HMI.Heat_2.R_exhaust.Set.P | INT | 410572 | 右加热套温度控制-比例环节
| HMI.Heat_2.R_exhaust.Set.I | INT | 410573 | 右加热套温度控制-积分环节
| HMI.Heat_2.R_exhaust.Set.D | INT | 410574 | 右加热套温度控制-微分环节
| HMI.Heat_2.R_exhaust.Set.mode | INT | 410575 | 右加热套设置模式（0=关闭，1=开启）
| HMI.Heat_2.R_exhaust.Set.max_power | INT | 410576 | 右加热套温度最大值
| HMI.Heat_2.R_exhaust.Set.min_power | INT | 410577 | 右加热套温度最小值

## 称重控制
编号 | 名称
1 | HMI.Balance.Set.TCON1_set | INT | 410601 | HMI.Balance.Ctrl.inp_PV | Float | 416101 | 净重=毛重-皮重 | HMI.Balance.Dis.Status_weight | DINT | 420141
2 | HMI.Balance.Set.TCON2_set | INT | 410602 | HMI.Balance.Ctrl.inp_YS | Float | 416103 | 原始值（毛重） | HMI.Balance.Dis.Calib_status | DINT | 420143
3 | HMI.Balance.Set.TCON3_set | INT | 410603 | HMI.Balance.Ctrl.inp_PZ | Float | 416105 | 皮重 | HMI.Balance.Set.TCON1 | DINT | 420145
4 | HMI.Balance.Set.weight_Unit_set | INT | 410604 | HMI.Balance.Ctrl.cfg_LL_sv | Float | 416107 | 称重下限报警 | HMI.Balance.Set.TCON2 | DINT | 420147
5 | HMI.Balance.Set.NO1_range_Div_set | INT | 410605 | HMI.Balance.Ctrl.cfg_HL_sv | Float | 416109 | 称重上限报警 | HMI.Balance.Set.TCON3 | DINT | 420149
6 | HMI.Balance.Set.NO2_range_Div_set | INT | 410606 | HMI.Balance.Ctrl.FbRehydration.cfg_weight | Float | 416111 |  | HMI.Balance.Set.weight_Unit | DINT | 420151
7 | HMI.Balance.Set.Precision_set | INT | 410607 | HMI.Balance.Ctrl.FbRehydration.sts_weight_pv | Float | 416113 |  | HMI.Balance.Set.NO1_range_Div | DINT | 420153
8 | HMI.Balance.Set.Range1_set | INT | 410608 | HMI.Balance.Ctrl.FbRehydration.sts_weight_init_weight | Float | 416115 |  | HMI.Balance.Set.NO2_range_Div | DINT | 420155
9 | HMI.Balance.Set.Range2_set | INT | 410609 | HMI.Balance.Dis.Gross_weight | Float | 416117 | 毛重(总重量） | HMI.Balance.Set.Precision | DINT | 420157
10 | HMI.Balance.Set.Calib_Num_set | INT | 410610 | HMI.Balance.Dis.Net_weight | Float | 416119 | 净重 | HMI.Balance.Set.Range1 | DINT | 420159
11 | HMI.Balance.Set.Calib_weight_set | INT | 410611 |  |  |  |  | HMI.Balance.Set.Range2 | DINT | 420161
12 | HMI.Balance.Ctrl.cmd_Tare | INT | 410612 |  |  |  |  | HMI.Balance.Set.Calib_Num | DINT | 420163
13 | HMI.Balance.Ctrl.cmd_Zero | INT | 410613 |  |  |  |  | HMI.Balance.Set.Calib_weight | DINT | 420165
| HMI.Balance.Ctrl.cfg_LL_enable | INT | 410614
| HMI.Balance.Ctrl.cfg_LL_delay | INT | 410615
| HMI.Balance.Ctrl.sts_LL_alarm | INT | 410616
| HMI.Balance.Ctrl.cfg_HL_enable | INT | 410617
| HMI.Balance.Ctrl.cfg_HL_delay | INT | 410618
| HMI.Balance.Ctrl.sts_HL_alarm | INT | 410619
| HMI.Balance.Ctrl.FbRehydration.cmd_start | INT | 410620
| HMI.Balance.Ctrl.FbRehydration.cmd_stop | INT | 410621
| HMI.Balance.Ctrl.FbRehydration.cfg_weight_check_delay | INT | 410622

## 报警控制
编号 | 名称 | 说明
1 | cmd_Alarmall | 报警总提示 | INT | 410631
2 | cmd_Clearalarmall | 报警清除 | INT | 410632
3 | sts_Warning | 报警提示音 | INT | 410633
4 | sts_Clearwarning | 报警消音 | INT | 410634
5 | sts_alarm_flash | 报警闪烁 | INT | 410635
6 | sts_warning_flash | 警告闪烁 | INT | 410636
| sts_Warning_enble | 报警声禁用 | INT | 410637
7 | Online.Adam6256 | 6256（0在线，1断线） | INT | 410638
8 | Online.Adam6017 | 6017（0在线，1断线） | INT | 410639
9 | Online.AM401 | AM401（0在线，1断线） | INT | 410640
10 | Online.HMI | HMI（0在线，1断线） | INT | 410641
11 | Online.pH1 | PH1（0在线，1断线） | INT | 410642
12 | Online.DO1 | DO1（0在线，1断线） | INT | 410643
13 | Online.pH2 | PH2（0在线，1断线） | INT | 410644
14 | Online.DO2 | DO2（0在线，1断线） | INT | 410645
15 | Online.Balance | 称重（0在线，1断线） | INT | 410646
16 | Online.pump1 | 泵1（0在线，1断线） | INT | 410647
17 | Online.pump2 | 泵2（0在线，1断线） | INT | 410648
18 | Online.pump3 | 泵3（0在线，1断线） | INT | 410649
19 | Online.pump4 | 泵4（0在线，1断线） | INT | 410650
20 | Online.MFC_L_Air | 左袋AIR（0在线，1断线） | INT | 410651
21 | Online.MFC_L_CO2 | 左袋CO2（0在线，1断线） | INT | 410652
22 | Online.MFC_L_O2 | 左袋O2（0在线，1断线） | INT | 410653
23 | Online.MFC_L_N2 | 左袋N2（0在线，1断线） | INT | 410654
24 | Online.MFC_R_Air | 右袋AIR（0在线，1断线） | INT | 410655
25 | Online.MFC_R_CO2 | 右袋CO2（0在线，1断线） | INT | 410656
26 | Online.MFC_R_O2 | 右袋O2（0在线，1断线） | INT | 410657
27 | Online.MFC_R_N2 | 右袋N2（0在线，1断线） | INT | 410658
28 | OpenCircuit_L_Pre | 左压力（0在线，1断线） | INT | 410659
29 | OpenCircuit_R_Pre | 右压力（0在线，1断线） | INT | 410660
30 | OpenCircuit_L_exhaust | 左尾气（0在线，1断线） | INT | 410661
31 | OpenCircuit_R_exhaust | 右尾气（0在线，1断线） | INT | 410662
32 | OpenCircuit_L_Blanket | 左加热毯（0在线，1断线） | INT | 410663
33 | OpenCircuit_R_Blanket | 右加热毯（0在线，1断线） | INT | 410664
| Online.pH1_enable | PH1报警使能 | INT | 410665
| Online.DO1_enable | DO1报警使能 | INT | 410666
| Online.pH2_enable | PH2报警使能 | INT | 410667
| Online.DO2_enable | DO2报警使能 | INT | 410668
| Online.Balance_enable | 称重报警使能 | INT | 410669
| Online.pump1_enable | 泵1报警使能 | INT | 410670
| Online.pump2_enable | 泵2报警使能 | INT | 410671
| Online.pump3_enable | 泵3报警使能 | INT | 410672
| Online.pump4_enable | 泵4报警使能 | INT | 410673
| Online.MFC_L_Air_enable | 左袋AIR报警使能 | INT | 410674
| Online.MFC_L_CO2_enable | 左袋CO2报警使能 | INT | 410675
| Online.MFC_L_O2_enable | 左袋O2报警使能 | INT | 410676
| Online.MFC_L_N2_enable | 左袋N2报警使能 | INT | 410677
| Online.MFC_R_Air_enable | 右袋AIR报警使能 | INT | 410678
| Online.MFC_R_CO2_enable | 右袋CO2报警使能 | INT | 410679
| Online.MFC_R_O2_enable | 右袋O2报警使能 | INT | 410680
| Online.MFC_R_N2_enable | 右袋N2报警使能 | INT | 410681
| OpenCircuit_L_Pre_enable | 左压力报警使能 | INT | 410682
| OpenCircuit_R_Pre_enable | 右压力报警使能 | INT | 410683
| OpenCircuit_L_exhaust_enable | 左尾气报警使能 | INT | 410684
| OpenCircuit_R_exhaust_enable | 右尾气报警使能 | INT | 410685
| OpenCircuit_L_Blanket_enable | 左加热毯报警使能 | INT | 410686
| OpenCircuit_R_Blanket_enable | 右加热毯报警使能 | INT | 410687

## 灌流控制
编号 | 名称
| HMI.Perfusion.Enable | INT | 410701 | 灌流使能 | HMI.Perfusion.FeedSpeed | Float | 416141 | 补液速度
| HMI.Perfusion.Mode | INT | 410702 | 灌流模式（1=称重，2=定量） | HMI.Perfusion.HarvestSpeed | Float | 416143 | 收获速度
| HMI.Perfusion.IntervelPeriod | INT | 410703 | 灌流间隔周期 | HMI.Perfusion.Weight | Float | 416145 | 关联重量
| HMI.Perfusion.QuantityStage | INT | 410704 | 灌流阶段值 | HMI.Perfusion.DeadHL | Float | 416147 | 死区上限
| HMI.Perfusion.QuantityRelatedWeight | INT | 410705 | 灌流关联重量 | HMI.Perfusion.DeadLL | Float | 416149 | 死区下限
| HMI.Perfusion.Pump1_q_cfg_caliMode | INT | 410706 | 泵1模式 | HMI.Perfusion.QuantityVolumn | Float | 416151 | 定量体积
| HMI.Perfusion.Pump2_q_cfg_caliMode | INT | 410707 | 泵2模式 | HMI.Perfusion.QuantityVolumnLL | Float | 416153 | 定量体积最小值
| HMI.Perfusion.Pump3_q_cfg_caliMode | INT | 410708 | 泵3模式 | HMI.Perfusion.QuantityRunTime | Float | 416155 | 运行时间
| HMI.Perfusion.Pump4_q_cfg_caliMode | INT | 410709 | 泵4模式 | HMI.Perfusion.QuantityRunTimeLL | Float | 416157 | 定量运行时间最小值
[5 empty] | HMI.Perfusion.QuantityRunTimeHL | Float | 416159 | 定量运行时间最大值
[5 empty] | HMI.Perfusion.QuantityStopTime | Float | 416161 | 停止时间
[5 empty] | HMI.Perfusion.Pump1_q_cfg_caliSpeed | Float | 416163 | 泵1速度
[5 empty] | HMI.Perfusion.Pump1_q_cfg_caliVolume | Float | 416165 | 泵1体积
[5 empty] | HMI.Perfusion.Pump1_q_cfg_calicalcSpeed | Float | 416167 | 泵1计算速度
[5 empty] | HMI.Perfusion.Pump2_q_cfg_caliSpeed | Float | 416169 | 泵2速度
[5 empty] | HMI.Perfusion.Pump2_q_cfg_caliVolume | Float | 416171 | 泵2体积
[5 empty] | HMI.Perfusion.Pump2_q_cfg_calicalcSpeed | Float | 416173 | 泵2计算速度
[5 empty] | HMI.Perfusion.Pump3_q_cfg_caliSpeed | Float | 416175 | 泵3速度
[5 empty] | HMI.Perfusion.Pump3_q_cfg_caliVolume | Float | 416177 | 泵3体积
[5 empty] | HMI.Perfusion.Pump3_q_cfg_calicalcSpeed | Float | 416179 | 泵3计算速度
[5 empty] | HMI.Perfusion.Pump4_q_cfg_caliSpeed | Float | 416181 | 泵4速度
[5 empty] | HMI.Perfusion.Pump4_q_cfg_caliVolume | Float | 416183 | 泵4体积
[5 empty] | HMI.Perfusion.Pump4_q_cfg_calicalcSpeed | Float | 416185 | 泵4计算速度
[5 empty] | HMI.Perfusion.pumpmaxSpeed | Float | 416187 | 泵最大速度

## PH三段
编号 | 名称 |  | PH1 | PH2
1 | HMI.pH1.Ctrl.Level_H_1 | Float | 416201 | 416251 | PH阶段1高值
2 | HMI.pH1.Ctrl.Level_H_2 | Float | 416203 | 416253 | PH阶段2高值
3 | HMI.pH1.Ctrl.Level_H_3 | Float | 416205 | 416255 | PH阶段3高值
4 | HMI.pH1.Ctrl.Level_L_1 | Float | 416207 | 416257 | PH阶段低值
5 | HMI.pH1.Ctrl.Level_H_1_speed | Float | 416209 | 416259 | PH控制阶段的速度
6 | HMI.pH1.Ctrl.Level_H_2_speed | Float | 416211 | 416261 | PH控制阶段2的速度
7 | HMI.pH1.Ctrl.Level_H_3_speed | Float | 416213 | 416263 | PH控制阶段3的速度
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## DO三段
编号 | 名称 |  | DO1 | DO2
1 | HMI.DO1.Ctrl.Level_H_1 | Float | 416301 | 416351 | DO1阶段高值
2 | HMI.DO1.Ctrl.Level_H_2 | Float | 416303 | 416353 | DO2阶段高值
3 | HMI.DO1.Ctrl.Level_H_3 | Float | 416305 | 416355 | DO3阶段高值
4 | HMI.DO1.Ctrl.Level_L_1 | Float | 416307 | 416357 | DO1阶段低值
5 | HMI.DO1.Ctrl.Level_L_2 | Float | 416309 | 416359 | DO2阶段低值
6 | HMI.DO1.Ctrl.Level_L_3 | Float | 416311 | 416361 | DO3阶段低值
7 | HMI.DO1.Ctrl.Level_H_1_speed | Float | 416313 | 416363 | DO控制阶段1的速度
8 | HMI.DO1.Ctrl.Level_H_2_speed | Float | 416315 | 416365 | DO控制阶段2的速度
9 | HMI.DO1.Ctrl.Level_H_3_speed | Float | 416317 | 416367 | DO控制阶段3的速度
10 | HMI.DO1.Ctrl.Level_L_1_speed | Float | 416319 | 416369 | DO控制阶段1的速度
11 | HMI.DO1.Ctrl.Level_L_2_speed | Float | 416321 | 416371 | DO控制阶段2的速度
12 | HMI.DO1.Ctrl.Level_L_3_speed | Float | 416323 | 416373 | DO控制阶段3的速度
13
14
15
16